- 需求任务书

- 一、项目名称：桂林洋区域34台受损配电设备修复项目

二、现场勘探安排

  - 踏勘现场：组织踏勘现场，踏勘时间：2025年 4月27 日9:00时，踏勘集中地点：海口市桂林洋经济开发区兴洋大道94号海南省桂林洋公用事业发展有限公司2楼会议室。

三、维修项目清单

| 34台受损配电设备修复清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地点 | 修复项目 | 修复尺寸（mm） | 单位 | 数量 | 受损部位图片 |  |
| 1 | 美兰区兴洋大道90号（环网柜） | 环网柜门损坏 | 860*2000 | 处 | 2 |  |  |
|  |  | 环网柜门损坏 | 980*2000 | 处 | 4 |  |  |
| 2 | 美兰区兴洋大道 94-18号 （水泥箱变） | 门框受损 |  | 处 | 2 |  |  |
| 3 | 美兰区兴洋大道53号（环网柜） | 环网柜门损坏 | 830*2000 | 处 | 2 |  |  |
|  |  | 环网柜门损坏 | 860*2000 | 处 | 1 |  |  |
|  |  | 环网柜门损坏 | 970*2000 | 处 | 4 |  |  |
| 4 | 美兰区兴洋大道兴洋大道124号（环网柜） | 门框受损 |  | 处 | 2 |  |  |
| 5 | 美兰区兴洋大道兴洋大道71号（环网柜） | 环网柜门损坏 | 960*2000 | 处 | 8 |  |  |
| 6 | 美兰区兴洋大道兴洋大道153号（旅游学校箱变） | 箱变门损坏 | 1900*1520 | 处 | 1 |  |  |
| 7 | 美兰区兴洋大道168号（滨江高级中学箱变） | 箱变门损坏 | 1270*1890 | 处 | 1 |  |  |
| 8 | 美兰区国家消防救援局海南机动队伍东(振海二横路) （箱变） | 箱变顶部损坏 | 3500*2400 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 箱变门锁损坏 |  | 处 | 1 |  |  |
| 9 | 海滨(美兰区振海西路) （箱变） | 箱变门损坏 | 2870*2130 | 处 | 1 |  |  |
|  |  | 箱变门损坏 | 2870*2130 | 处 | 1 |  |  |
| 10 | 美兰区海口哈罗学校西北林海三路南 箱变 | 箱变门损坏 | 2620*2010 | 处 | 1 |  |  |
| 11 | 美兰区海口哈罗学校(林海三路) （计量箱） | 箱变顶部损坏 | 2000*1400 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 四季锦洋东北(振海东路) （环网柜） | 门板活页、连接处损坏 |  | 处 | 3 |  |  |
| 13 | 美兰区演丰镇山下村 美兰区振海七横路 （箱变） | 箱变门损坏 | 2650*2130 | 处 | 1 |  |  |
|  |  | 箱变门损坏 | 2650*2130 | 处 | 1 |  |  |
| 14 | 美兰区海南寰岛高级中学(林海三路东) （美变） | 箱变顶部损坏 | 2500*800 | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 海口江东新区西北(兴洋大道北) （箱变1） | 箱变门损坏 | 2570*2330 | 处 | 1 |  |  |
| 16 | 美兰区海南自由贸易港海口江东新区西北(兴洋大道北)（箱变2） | 箱变门损坏 | 2550*2330 | 处 | 1 |  |  |
|  |  | 箱变门损坏 | 2550*2330 | 处 | 1 |  |  |
| 17 | 美兰区普利制药(兴洋三横路北)（箱变） | 箱变顶部受损 | 2700*2600mm | 处 | 1 |  |  |
|  |  | 箱变门锁损坏 |  | 处 | 1 |  |  |
| 18 | 美兰区演丰镇下田村 江东大道 （箱变） | 箱变门损坏 | 2050*1050 | 处 | 1 |  |  |
|  |  | 箱变门损坏 | 2050*680 | 处 | 1 |  |  |
|  |  | 箱变门损坏 | 2050*2630 | 处 | 1 |  |  |
|  |  | 箱变门损坏 | 2050*1490 | 处 | 1 |  |  |
| 19 | 江东中南大厦西北100米(江东大道北) （环网柜） | 环网柜门损坏 | 2010*935 | 处 | 2 |  |  |
| 20 | 美兰区陕煤(海南)国际产业中心 （环网柜） | 环网柜门损坏 | 2010*935 | 处 | 1 |  |  |
| 21 | 演丰镇大办村 江东大道 （美变） | 箱变门损坏 | 1710*1520 | 处 | 1 |  |  |
|  |  | 箱变顶部损坏 | 700*2480 | 套 | 1 |  |  |
| 22 | 美兰区海南银行大厦(江东大道北) （箱变） | 箱变顶部损坏 | 3000*2600 | 套 | 1 |  |  |
| 23 | 江东发展大厦东北(江东大道北) （箱变） | 箱变门损坏 | 2050*2630 | 处 | 1 |  |  |
|  |  | 箱变门损坏 | 2050*680 | 处 | 1 |  |  |
|  |  | 箱变顶部损坏 | 3000*2150 | 套 | 1 |  |  |
| 24 | 美兰区中国石化自贸大厦东北(江东大道北) （美变，不锈钢箱） | 箱体损坏 | 1560*510*800 | 个 | 1 |  |  |
| 25 | 美兰区中国建筑第五工程局 （箱变） | 箱变门损坏 | 1710*1520 | 处 | 1 |  |  |
|  |  | 箱变顶部损坏 | 700*2480 | 套 | 1 |  |  |
| 26 | 美兰区陕煤(海南)国际产业中心西北50米 （箱变） | 箱变门损坏 | 2050*2630 | 处 | 1 |  |  |
| 27 | 演丰镇东寨港大道(海南经贸职业技术学院箱变） | 箱变顶部损坏 | 3000*2850 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 箱变门锁损坏 |  | 套 | 1 |  |  |
| 28 | 琼台师范学院(桂林洋校区)南 美兰区海涛大道 （箱变） | 箱变门损坏 | 2000*700 | 处 | 2 |  |  |
| 29 | 美兰区演丰镇下陈村 （箱变） | 箱变门损坏 | 2000*700 | 处 | 2 |  |  |
| 30 | 罗牛山产业园南(夏云路) （水泥箱变） | 箱变门损坏 | 2500*2000 | 处 | 1 |  |  |
| 31 | 美兰区琦祥包装厂南50米 （箱变） | 箱变门损坏 | 2200*700 | 处 | 1 |  |  |
|  |  | 箱顶损坏 | 3200*2000 | 套 | 1 |  |  |
| 32 | 海口市燕尾村 （环网柜） | 环网柜门损坏 | 2000*1200 | 处 | 2 |  |  |
|  |  | 环网柜门损坏 | 2000*1000 | 处 | 1 |  |  |
| 33 | 东四路灯配电箱 | 箱体损坏 | 1500*800*600 | 个 | 1 |  |  |
| 34 | 美兰区1.5企业港（江东起步区南区) （箱变） | 箱变门损坏 | 2105*2330 | 处 | 1 |  |  |
|  |  | 箱变门损坏 | 2105*2250 | 处 | 1 |  |  |
|  |  | 箱变门损坏 | 2105*1310 | 处 | 1 |  |  |
| 35 | 说明：1、实际尺寸以维修单位现场测量为准。2、修复材质需与原设备保持一致或更优 |  |  |  |  |  |  |

四、修复范围及内容

  - 1.设备本体修复：

  - 外壳整体修复（含锈蚀修补、变形矫正、密封处理）

  - 门体组件更换（含铰链、闭锁装置、密封胶条更新）

  - 2.施工工艺流程：

  - 旧件拆除（含废旧组件规范解体、分类暂存）

  - 防腐处理（三级防腐工艺：喷砂除锈→底漆喷涂→面漆涂装）

  - 外观协调（如涉及到颜色的恢复或更换，应确保颜色与周围环境协调一致，无明显色差）

- 部分设备修复可能涉及停送电操作。

  - 五、维修期限

  - 本合同签订之日起 60日历 天内完成所有维修项目。如因不可抗力等特殊原因导致工期延误，双方应书面协商确定新的工期。

  - 六、验收标准及程序

  - 1.质量标准

  - （1）维修后的设备、设施能够正常运行，达到其设计的功能要求。

  - （2）维修后的项目必须符合相关的安全标准和规范。

  - （3）对于涉及人身安全的设施，应牢固可靠，符合安全高度和间距要求。

  - （4）维修部分应具有一定的耐久性，能够在合理的使用期限内保持良好的状态。

  - 2.工艺标准

  - （1）维修所使用的材料符合国家标准或行业规范，具有合格证书和质量保证。

  - （2）维修采用的施工工艺和技术符合国家标准或行业规范。

  - 3.外观标准

  - （1）维修后的表面应清洁干净，无污渍、灰尘、油污等。

  - （2）如果维修涉及到颜色的恢复或更换，应确保颜色与周围环境协调一致，无明显色差。

  - （3）对于有平整度和垂直度要求的维修项目，应符合相关的标准。

  - 4.其他标准

  - 环网柜、箱变修复参照《GB/T 3906 3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》、《GB/T 17467 高压/低压预装式变电站》等相关标准，涂层设计需满足设备安装环境的C4级（高腐蚀工业/沿海环境）防护要求，严格遵守约定工期且新维修部分需与原有部分良好兼容。

5.维修完成后，乙方应先进行自检，确保维修质量符合标准；然后由甲方进行检查验收，如有必要，可邀请第三方检测机构进行检测。

6.验收时，应按照上述验收标准进行逐项检查并填写验收单。

  - 7.如果在验收过程中发现不合格的情况，乙方应在 7 个工作日内进行整改，直至达到验收标准；对于严重不合格的项目，可要求返工或扣除相应的维修款。