10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆技术规范书（专用部分）

10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆
技术规范书
（专用部分）
版本号：2025版V1.0

海南省桂林洋公用事业发展有限公司
2026年3月  

本技术规范书适用的物资品类型号
	序号
	名称
	品类优化清单

对应型号规格

	1
	10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆技术规范书（专用部分）
	ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×400mm2,双钢带铠装，阻燃聚氯乙烯外护套

	
	
	


 目  录
41 工程概述


41.1 工程概况


41.2 使用条件


42 设备详细技术要求


42.1 标准技术特性参数表


132.3 主要元器件来源


133 投标方技术偏差


13投标方需说明的其他问题





1 工程概述
1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1  采购概况一览表 （项目单位填写）

	序号
	名 称
	项目单位填写

	1
	工程建设单位
	

	2
	采购规模
	

	3
	运输条件
	陆运/水运

	4
	系统短路电流
	≤20kA

	5
	系统中性点接地方式
	不接地、消弧线圈接地和小电阻接地

	6
	存储条件
	户内/户外


1.2 使用条件
本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （项目单位填写）
	序号
	参数类型
	单位
	正常使用条件
	特殊使用条件
	项目需求值或表述
	投标人保证值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	环境温度

	1.1
	最高日温度
	℃
	+55℃
	
	
	
	

	1.2
	最低日温度
	℃
	-25℃
	
	
	
	

	1.3
	最大日温差
	℃
	30℃
	
	
	
	

	2
	海拔
	m
	≤1000
	
	
	
	

	3
	最大风速
	m/s
	35m/s
	
	
	
	

	4
	相对湿度

	4.1
	最大日相对湿度
	%
	95
	
	
	
	

	4.2
	最大月平均相对湿度
	%
	90
	
	
	
	

	5
	耐受地震能力（烈度）
	度
	Ⅷ
	
	
	
	


2 设备详细技术要求
2.1 标准技术特性参数表
投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动项目单位要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。
注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

1、
2、若投标人响应值存在偏差，请填写“偏差说明”。

表2.2   标准技术特性参数表（投标方填写）
	序号
	参数类型
	标准参数值
	标准值特性
	项目单位要求值
	投标人响应值（投标人填写）
	证明材料（附页码）
	偏差说明

（填“有”或“无”）
	备注

	1
	导体
	
	
	

	1.1
	紧压系数，不小于
	0.9
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	检测报告
	
	

	1.2
	铜的纯度，不小于（%）
	99.9
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	检测报告
	
	

	1.3
	结构形式
	紧压圆形
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（文本型）
	检测报告
	
	

	1.4
	截面积
	
	
	

	1.4.1
	标称截面积（mm2）
	3×400
	单一
	见标准参数值
	投标人填写（文本型）
	证明材料
	
	

	1.5
	最少单丝根数
	
	
	

	1.5.1
	对应400mm2截面
	53
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	证明材料
	
	

	1.6
	导体外径
	
	
	

	1.6.1
	对应400mm2截面（mm）
	23.4×（1±5%）
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	证明材料
	
	

	2
	导体屏蔽

	2.1
	标称厚度（mm）
	0.8
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	证明材料
	
	

	2.2
	平均厚度，不小于（mm）
	0.8
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	2.3
	最薄处厚度，不小于（mm）
	0.7
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	2.4
	电阻率，不大于（Ω•m）
	800
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	2.5
	外径
	/
	关键
	/
	投标人填写（数值型）
	证明材料
	
	

	3
	绝缘层

	3.1
	标称厚度（mm）
	4.5
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	证明材料
	
	

	3.2
	平均厚度，不小于（mm）
	4.5
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	3.3
	最小厚度，不小于（mm）
	4.05
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	3.4
	偏心度，不大于（%）
	8
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	3.5
	老化前抗张强度，不小于（N/mm2）
	12.5
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	3.6
	老化前断裂伸长率，不小于（%）
	200
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	3.7
	老化后抗张强度变化率不超过
	±25%
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	3.8
	老化后断裂伸长率变化率不超过
	±25%
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	3.9
	电缆段老化后抗张强度变化率不超过
	±25%
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	3.10
	电缆段老化后断裂伸长率变化率不超过
	±25%
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	3.11
	绝缘收缩试验，不大于（%）
	4
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	3.12
	热延伸试验：载荷下伸长率，不大于（%）
	175
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	3.13
	冷却后永久伸长率，不大于（%）
	15
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	4
	绝缘屏蔽

	4.1
	标称厚度（mm）
	0.8
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	证明材料
	
	

	4.2
	平均厚度，不小于（mm）
	0.8
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	4.3
	最薄处厚度，不小于（mm）
	0.7
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	4.4
	外径（mm）
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	证明材料
	
	

	4.5
	电阻率，不大于（Ω•m）
	400
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	4.6
	剥离力（N）
	4~45
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	5
	金属屏蔽

	5.1
	标称搭盖率（%）
	20
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	证明材料
	
	

	5.2
	最小搭盖率，不小于（%）
	10
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	5.3
	铜带标称厚度，不小于（mm）
	0.1
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	5.4
	铜带的最小厚度
	不小于标称值的90％
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	5.5
	20℃时最大直流电阻
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	6
	填充物
	
	
	

	6.1
	填充材料
	聚丙烯膜或聚丙烯绳
	可选
	见标准参数值
	投标人填写（文本型）
	证明材料
	
	

	7
	隔离套

	7.1
	标称厚度

	7.1.1
	对应400mm2截面（mm）
	2.0
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	证明材料
	
	

	7.2
	平均厚度
	不小于标称值
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	7.3
	最小厚度
	不小于标称值的85%
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	7.4
	材料
	聚乙烯
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（文本型）
	证明材料
	
	

	8
	金属铠装

	8.1
	镀锌钢带标称厚度

	8.1.1
	对应400mm2截面（mm）
	0.8
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	8.2
	金属带间隙率，不大于（%）
	50
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	8.3
	钢带层数
	2
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	8.4
	钢带宽度（mm）
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	9
	外护套

	9.1
	标称厚度

	9.1.1
	对应400mm2截面（mm）
	4.0
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	9.2
	最薄点厚度
	不小于标称值的90%
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	9.3
	老化前抗张强度，不小于（N/ mm2）
	12.5
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	9.4
	老化前断裂伸长率，不小于（%）
	150
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	9.5
	老化后抗张强度，不小于（N/ mm2）
	12.5
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	9.6
	老化后断裂伸长率，不小于（%）
	150
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	9.7
	老化后抗张强度变化率
	±25%
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	9.8
	老化后断裂伸长率变化率
	±25%
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	9.9
	电缆段老化后抗拉强度变化率不超过
	±25%
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	9.10
	电缆段老化后断裂伸长率变化率不超过
	±25%
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	9.11
	护套高温压力试验压痕深度，不大于（%）
	50
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	9.12
	PVC护套热冲击试验
	不开裂
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	9.13
	低温冲击试验
	不开裂
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	9.14
	低温拉伸断裂伸长率，不小于（%）
	20
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	9.15
	PVC护套热失重，不大于（mg/cm2）
	1.5
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	10
	电缆不圆度，不大于（%）
	10
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	11
	20℃时铜导体最大直流电阻（Ω/km）
	
	
	

	11.1
	对应400mm2截面（Ω/km）
	0.0470
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	12
	90℃时铜导体最大交流电阻
	
	
	

	12.1
	对应400mm2截面（Ω/km）
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	证明材料
	
	

	13
	电缆电容值F/km
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	证明材料
	
	

	14
	电缆电感值H/km
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	证明材料
	
	

	15
	电缆长期允许载流量（A）
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	证明材料
	
	

	16
	局部放电（试验灵敏度5pC或更优，1.73U0）（pC）
	无可检测放电
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	

	17
	tanδ（导体温度95℃～100℃下），不大于
	40×10-4
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	18
	导体屏蔽层老化前后90℃ 时电阻率，不大于（Ω·m）
	800
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	19
	绝缘屏蔽层老化前后90℃ 时电阻率，不大于（Ω·m）
	400
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	20
	出厂工频电压试验（kV/5min）
	30.5
	投标人提供
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	检测报告
	
	

	21
	电缆盘尺寸mm
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	证明材料
	
	

	22
	电缆敷设时的最大牵引力（N/mm2）
	70
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	证明材料
	
	

	23
	电缆敷设时的最大侧压力（N/m）
	5000
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	证明材料
	
	

	24
	电缆质量（kg/m）
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	证明材料
	
	

	25
	电缆敷设时允许环境温度（℃）
	-5～＋40
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（文本型）
	证明材料
	
	

	26
	电缆在正常使用条件下的寿命，不小于（年）
	30
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（数值型）
	证明材料
	
	

	27
	电缆阻燃级别
	阻燃C类
	关键
	见标准参数值
	投标人填写（文本型）
	型式试验报告
	
	


2.3 主要元器件来源

表2.3 主要元器件来源一览表  （投标方填写）

	序
号
	名称
	单位
	项目单位要求型式、规格
	项目单位要求数量
	投标方响应型式、规格
	投标方响应生产厂家
	投标方响应数量

	1
	导体（铜材）
	吨
	
	
	
	
	

	2
	绝缘料
	吨
	
	
	
	
	

	3
	导体屏蔽
	吨
	
	
	
	
	

	4
	绝缘屏蔽
	吨
	
	
	
	
	

	5
	金属屏蔽（软铜带）
	吨
	
	
	
	
	

	6
	填充物
	吨
	
	
	
	
	

	7
	隔离套（聚氯乙烯）
	吨
	
	
	
	
	

	8
	隔离套（聚乙烯）
	吨
	
	
	
	
	

	9
	金属铠装（镀锌钢带）
	吨
	
	
	
	
	

	10
	外护套（阻燃外护套）
	吨
	
	
	
	
	

	11
	套密封
	个
	
	
	
	
	

	12
	电缆盘
	台
	
	
	
	
	


3 投标方技术偏差

投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

-  -

